## 減少率
①港南中央（7-15：2-3） 採水・測定及び検査結果記録票 | [13 empty] | ②金沢区寺前二丁目（８－１９：８－６） 採水・測定及び検査結果記録票
3/15設置 | 測定回数 | 33 | 回 | [10 empty] | 3/8設置 | 測定回数 | 25 | 回
|  | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 減少率 | 上流水温 (℃) | 下流水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分差 (mg/L) | [5 empty] | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 減少率 | 上流水温 (℃) | 下流水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分差 (mg/L)
| MAX | 0.68 | 0.64 | 0.14 | 24.14% | 26 | 29 | 0.029 | 0.066 | 0.064 |  |  |  |  | MAX | 0.72 | 0.64 | 0.22 | 39.29% | 27 | 29 | 0.08 | 0.25 | 0.25
| min | 0.46 | 0.38 | -0.02 | -3.226% | 9 | 10 | 0 | 0.004 | -0.012 |  |  |  |  | min | 0.38 | 0.24 | 0 | 0% | 10 | 8 | 0.01 | 0.01 | -0.033
| 平均 | 0.57091 | 0.50061 | 0.070303 | 12.32% | 17.5806 | 18.6774 | 0.0052393 | 0.021175 | 0.015936 |  |  |  |  | 平均 | 0.5968 | 0.5168 | 0.08 | 13.86% | 16.72 | 17.36 | 0.033333 | 0.058421 | 0.03124
| n | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | n | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 測定回数 | 16 | 回 |  | 設置前 | [9 empty] | 測定回数 | 8 | 回 |  | 設置前
|  | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 減少率 | 上流水温 (℃) | 下流水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分値 (mg/L) | [5 empty] | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 減少率 | 上流水温 (℃) | 下流水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分差 (mg/L)
| MAX | 0.68 | 0.64 | 0.14 | 24.14% | 25 | 29 | 0.029 | 0.066 | 0.064 |  |  |  |  | MAX | 0.68 | 0.64 | 0.16 | 25% | 11 | 11 | 0.076 | 0.06 | 0.058
| min | 0.46 | 0.38 | 0.04 | 5.882% | 10 | 10 | 0.002 | 0.005 | -0.012 |  |  |  |  | min | 0.6 | 0.48 | 0 | 0% | 10 | 8 | 0.002 | 0.005 | -0.033
| 平均 | 0.585 | 0.50875 | 0.07625 | 13.23% | 16.1429 | 16.9286 | 0.0052393 | 0.0269 | 0.018291 |  |  |  |  | 平均 | 0.6425 | 0.5575 | 0.085 | 13.02% | 10.375 | 9.375 | 0.020625 | 0.03025 | 0.009625
| n | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 測定回数 | 17 | 回 |  | 設置後 | [9 empty] | 測定回数 | 17 | 回 |  | 設置後
|  | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 減少率 | 上流水温 (℃) | 下流水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分差 (mg/L) | [5 empty] | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 減少率 | 上流水温 (℃) | 下流水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分差 (mg/L)
| MAX | 0.64 | 0.64 | 0.14 | 24.14% | 26 | 27 | 0.018 | 0.062 | 0.062 |  |  |  |  | MAX | 0.72 | 0.64 | 0.22 | 39.29% | 27 | 29 | 0.02 | 0.254 | 0.25
| min | 0.46 | 0.44 | -0.02 | -3.226% | 9 | 11 | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  |  | min | 0.38 | 0.24 | 0.02 | 3.333% | 11 | 11 | 0 | 0.001 | 0.001
| 平均 | 0.55765 | 0.49294 | 0.064706 | 11.46% | 18.7647 | 20.1176 | 0.0030588 | 0.017471 | 0.017471 |  |  |  |  | 平均 | 0.57529 | 0.49765 | 0.077647 | 14.25% | 19.7059 | 21.1176 | 0.0047059 | 0.046118 | 0.041412
| n | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | n | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
採水・測定日 | 採水時間 | 上流（消火栓） 残留塩素濃度 (mg/l) | 下流（共用水栓） 残留塩素濃度 (mg/l) | 上流－下流 (mg/l) | 減少率 | 上流水温 (℃) | 下流水温 (℃) | 消火栓 鉄分量 | 共用水栓 鉄分量 | 消火栓 鉄分値 | 共用水栓 鉄分値 | 下流－上流 (mg/l) |  | 採水・測定日 | 採水時間 | 上流（消火栓） 残留塩素濃度 (mg/l) | 下流（共用水栓） 残留塩素濃度 (mg/l) | 上流－下流 (mg/l) | 減少率 | 上流水温 (℃) | 下流水温 (℃) | 消火栓 鉄分量 | 共用水栓 鉄分量 | 消火栓 鉄分値 | 共用水栓 鉄分値 | 下流－上流 (mg/l)
6月30日(木) | 2:05 | 0.52 | 0.48 | 0.04 | 7.692% | 22 | 23 | [6 empty] | 2月14日(火) | 14:50 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0% | 10 | 10 | 0.04 | 0.01mg/L未満 | 0.039 | 0.006 | -0.033
7月5日(火) | 4:25 | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 14.29% | 23 | 23 | [6 empty] | 2月16日(木) | 14:10 | 0.64 | 0.48 | 0.16 | 25% | 10 | 9 | 0.04 | 0.05 | 0.038 | 0.054 | 0.016
７月14日(木) | 3:00 | 0.5 | 0.46 | 0.04 | 8% | 24 | 25 | [6 empty] | 2月21日(火) | 14:05 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | 3.333% | 11 | 11 | 0.08 | 0.05 | 0.076 | 0.053 | -0.023
７月28日(木) | 4:35 | 0.54 | 0.46 | 0.08 | 14.81% | [8 empty] | 2月23日(木) | 14:25 | 0.62 | 0.6 | 0.02 | 3.226% | 10 | 11 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.003 | 0.007 | 0.004
８月９日(火) | 3:40 | 0.52 | 0.46 | 0.06 | 11.54% | [8 empty] | 2月28日(火) | 14:30 | 0.64 | 0.54 | 0.1 | 15.62% | 10 | 9 | 0.01mg/L未満 | 0.06 | 0.002 | 0.06 | 0.058
８月９日(火) | 13:45 | 0.46 | 0.38 | 0.08 | 17.39% | 25 | 29 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.002 | 0.005 | 0.003 |  | 3月2日(木) | 14:20 | 0.68 | 0.54 | 0.14 | 20.59% | 11 | 9 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.002 | 0.005 | 0.003
8月24日(水) | 14:20 | 0.64 | 0.5 | 0.14 | 21.88% | 25 | 27 | 0.02mg/L | 0.01mg/L未満 | 0.017 | 0.005 | -0.012 |  | 3月3日(金) | 3:45 | 0.66 | 0.52 | 0.14 | 21.21% | 11 | 8 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.003 | 0.028 | 0.025
8月31日(水) | 14:15 | 0.58 | 0.44 | 0.14 | 24.14% | 25 | 26 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.007 | 0.029 | 0.022 |  | 3月8日(水) | 3:30 | 0.66 | 0.56 | 0.1 | 15.15% | 10 | 8 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.002 | 0.029 | 0.027 | 設置前
２月14日(火) | 14:00 | 0.64 | 0.56 | 0.08 | 12.5% | 10 | 10 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | 0.018 | 0.002 |  | 3月22日(水) | 14:40 | 0.72 | 0.64 | 0.08 | 11.11% | 11 | 12 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 設置後
2月16日(木) | 14:50 | 0.66 | 0.6 | 0.06 | 9.091% | 10 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.0097 | 0.0089 | -0.0008 |  | 4月5日(水) | 14:10 | 0.66 | 0.62 | 0.04 | 6.061% | 12 | 14 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.002 | 0.022 | 0.02
2月21日(火) | 14:40 | 0.48 | 0.38 | 0.1 | 20.83% | 10 | 11 | 0.03 | 0.04 | 0.029 | 0.04 | 0.011 |  | 4月19日(水) | 14:05 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | 3.333% | 16 | 17 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.003 | 0.007 | 0.004
2月23日(木) | 15:03 | 0.66 | 0.6 | 0.06 | 9.091% | 11 | 13 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.005 | 0.007 | 0.002 |  | 5月11日(木) | 14:05 | 0.6 | 0.56 | 0.04 | 6.667% | 20 | 21 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.005 | 0.008 | 0.003
2月28日(火) | 15:15 | 0.68 | 0.64 | 0.04 | 5.882% | 11 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.003 | 0.018 | 0.015 |  | 5月25日(木) | 14:10 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 36.84% | 21 | 23 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.003 | 0.028 | 0.025
3月2日(木) | 15:00 | 0.66 | 0.6 | 0.06 | 9.091% | 10 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.002 | 0.034 | 0.032 |  | 6月7日(水) | 14:10 | 0.56 | 0.34 | 0.22 | 39.29% | 21 | 23 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.002 | 0.026 | 0.024
3月3日(金) | 4:15 | 0.64 | 0.58 | 0.06 | 9.375% | 10 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.07 | 0.002 | 0.065 | 0.063 |  | 6月22日(木) | 14:00 | 0.54 | 0.5 | 0.04 | 7.407% | 22 | 23 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.005 | 0.009 | 0.004
3月8日(水) | 4:10 | 0.62 | 0.52 | 0.1 | 16.13% | 10 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.07 | 0.002 | 0.066 | 0.064 | 設置前 | 7月5日(水) | 14:10 | 0.46 | 0.4 | 0.06 | 13.04% | 23 | 26 | 0.01 | 0.03 | 0.011 | 0.027 | 0.016
3月22日(水) | 15:40 | 0.54 | 0.48 | 0.06 | 11.11% | 13 | 12 | 0.02 | 0.05 | 0.018 | 0.053 | 0.035 | 設置後 | 7月19日(水) | 14:15 | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 7.143% | 27 | 29 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.007 | 0.014 | 0.007
4月6日(木) | 14:20 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 16.67% | 10 | 11 | 0.01mg/L未満 | 0.06 | 0.006 | 0.062 | 0.056 |  | 8月2日(水) | 14:15 | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 7.143% | 25 | 25 | 0.01 | 0.25 | 0.004 | 0.254 | 0.25
4月19日(水) | 14:55 | 0.56 | 0.5 | 0.06 | 10.71% | 15 | 16 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.002 | 0.024 | 0.022 |  | 8月16日(水) | 14:05 | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 14.29% | 24 | 26 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.004 | 0.014 | 0.01
5月11日(木) | 14:45 | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 7.143% | 18 | 20 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.001 | 0.012 | 0.011 |  | 8月30日(水) | 14:10 | 0.58 | 0.52 | 0.06 | 10.34% | 26 | 28 | 0.01mg/L未満 | 0.18 | 0.003 | 0.179 | 0.176
5月25日(木) | 15:00 | 0.52 | 0.44 | 0.08 | 15.38% | 20 | 22 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.001 | 0.016 | 0.015 |  | 9月14日(木) | 14:10 | 0.52 | 0.4 | 0.12 | 23.08% | 24 | 25 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.003 | 0.021 | 0.018
6月7日(水) | 15:00 | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 14.29% | 20 | 21 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.004 | 0.008 | 0.004 |  | 10月12日(木) | 14:45 | 0.58 | 0.42 | 0.16 | 27.59% | 22 | 24 | 0.01mg/L未満 | 0.09 | 0.003 | 0.094 | 0.091
6月22日(木) | 14:50 | 0.48 | 0.44 | 0.04 | 8.333% | 21 | 23 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.003 | 0.011 | 0.008 |  | 10月26日(木) | 14:15 | 0.58 | 0.5 | 0.08 | 13.79% | 16 | 17 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.058 | 0.038
7月5日(水) | 15:05 | 0.52 | 0.44 | 0.08 | 15.38% | 23 | 24 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.003 | 0.007 | 0.004 |  | 11月22日(水) | 14:20 | 0.66 | 0.62 | 0.04 | 6.061% | 14 | 15 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.002 | 0.011 | 0.009
7月19日(水) | 15:10 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 4.348% | 26 | 27 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.006 | 0.014 | 0.008 |  | 12月20日(水) | 14:30 | 0.66 | 0.6 | 0.06 | 9.091% | 11 | 11 | 0.01mg/L未満 | 0.14 | 0 | 0.001 | 0.001
8月2日(水) | 15:10 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 4.348% | 24 | 26 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.002 | 0.022 | 0.02
8月16日(水) | 14:40 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 16.67% | 23 | 25 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.001 | 0.015 | 0.014
8月30日(水) | 14:45 | 0.52 | 0.46 | 0.06 | 11.54% | 25 | 27 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.001 | 0.012 | 0.011
9月14日(水) | 14:10 | 0.58 | 0.44 | 0.14 | 24.14% | 23 | 25 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
10月12日(木) | 14:45 | 0.64 | 0.52 | 0.12 | 18.75% | 21 | 22 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.001 | 0.011 | 0.01
10月26日(木) | 15:00 | 0.62 | 0.52 | 0.1 | 16.13% | 15 | 16 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.002 | 0.011 | 0.009
11月22日(水) | 15:15 | 0.64 | 0.62 | 0.02 | 3.125% | 13 | 14 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.001 | 0.004 | 0.003
12月20日(水) | 15:05 | 0.62 | 0.64 | -0.02 | -3.226% | 9 | 11 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0 | 0.005 | 0.005

## Sheet1
NO | 設置場所名称 | 設置場所 | 採水場所 （検証水） | 採水場所 （対照水）
1 | 寺前二丁目 | 金沢区寺前二丁目 | 共用水栓 | 消火栓
2 | 港南中央 | 港南区港南中央 | アパート | 消火栓

## ②グラフ用
②金沢区寺前二丁目（８－１９：８－６） 採水・測定及び検査結果記録票
3/8設置 | 測定回数 | 25 | 回
|  | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分差 (mg/L)
| MAX | 0.72 | 0.64 | 0.22 | 27 | 0.076 | 0.254 | 0.25
| min | 0.38 | 0.24 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | -0.033
| 平均 | 0.5968 | 0.5168 | 0.08 | 16.8 | 0.0098 | 0.04104 | 0.0368
| n | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 測定回数 | 8 | 回 | 設置前
|  | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分差 (mg/L)
| MAX | 0.68 | 0.64 | 0.16 | 11 | 0.076 | 0.06 | 0.058
| min | 0.6 | 0.48 | 0 | 10 | 0.002 | 0.005 | -0.033
| 平均 | 0.6425 | 0.5575 | 0.085 | 10.375 | 0.020625 | 0.03025 | 0.009625
| n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 測定回数 | 17 | 回 | 設置後
|  | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分差 (mg/L)
| MAX | 0.72 | 0.64 | 0.22 | 27 | 0.02 | 0.254 | 0.254
| min | 0.38 | 0.24 | 0.02 | 11 | 0 | 0.001 | 0.001
| 平均 | 0.57529 | 0.49765 | 0.077647 | 19.8235 | 0.0047059 | 0.046118 | 0.046118
| n | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
採水・測定日 | 採水時間 | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 上流－下流 (mg/l) | 水温 (℃) | 消火栓 鉄分量 | 共用水栓 鉄分量 | 消火栓 鉄分値 | 共用水栓 鉄分値 | 下流－上流 (mg/l)
2月14日(火) | 14:50 | 0.64 | 0.64 | 0 | 10 | 0.04 | 0.01mg/L未満 | 0.039 | 0.006 | -0.033
2月16日(木) | 14:10 | 0.64 | 0.48 | 0.16 | 10 | 0.04 | 0.05 | 0.038 | 0.054 | 0.016
2月21日(火) | 14:05 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | 11 | 0.08 | 0.05 | 0.076 | 0.053 | -0.023
2月23日(木) | 14:25 | 0.62 | 0.6 | 0.02 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.003 | 0.007 | 0.004
2月28日(火) | 14:30 | 0.64 | 0.54 | 0.1 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.06 | 0.002 | 0.06 | 0.058
3月2日(木) | 14:20 | 0.68 | 0.54 | 0.14 | 11 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.002 | 0.005 | 0.003
3月3日(金) | 3:45 | 0.66 | 0.52 | 0.14 | 11 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.003 | 0.028 | 0.025
3月8日(水) | 3:30 | 0.66 | 0.56 | 0.1 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.002 | 0.029 | 0.027 | 設置前
3月22日(水) | 14:40 | 0.72 | 0.64 | 0.08 | 11 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 設置後
4月5日(水) | 14:10 | 0.66 | 0.62 | 0.04 | 12 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.002 | 0.022 | 0.02
4月19日(水) | 14:05 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | 16 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.003 | 0.007 | 0.004
5月11日(木) | 14:05 | 0.6 | 0.56 | 0.04 | 20 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.005 | 0.008 | 0.003
5月25日(木) | 14:10 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 21 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.003 | 0.028 | 0.025
6月7日(水) | 14:10 | 0.56 | 0.34 | 0.22 | 21 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.002 | 0.026 | 0.024
6月22日(木) | 14:00 | 0.54 | 0.5 | 0.04 | 22 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.005 | 0.009 | 0.004
7月5日(水) | 14:10 | 0.46 | 0.4 | 0.06 | 23 | 0.01 | 0.03 | 0.011 | 0.027 | 0.016
7月19日(水) | 14:15 | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 27 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.007 | 0.014 | 0.007
8月2日(水) | 14:15 | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 27 | 0.01 | 0.25 | 0.004 | 0.254 | 0.25
8月16日(水) | 14:05 | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 24 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.004 | 0.014 | 0.01
8月30日(水) | 14:10 | 0.58 | 0.52 | 0.06 | 26 | 0.01mg/L未満 | 0.18 | 0.003 | 0.179 | 0.176
9月14日(木) | 14:10 | 0.52 | 0.4 | 0.12 | 24 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.003 | 0.021 | 0.018
10月12日(木) | 14:45 | 0.58 | 0.42 | 0.16 | 22 | 0.01mg/L未満 | 0.09 | 0.003 | 0.094 | 0.091
10月26日(木) | 14:15 | 0.58 | 0.5 | 0.08 | 16 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.058 | 0.038
11月22日(水) | 14:20 | 0.66 | 0.62 | 0.04 | 14 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.002 | 0.011 | 0.009
12月20日(水) | 14:30 | 0.66 | 0.6 | 0.06 | 11 | 0.01mg/L未満 | 0.14 | 0 | 0.001 | 0.14
３月８日設置
３月８日設置

## ①グラフ用
①港南中央（7-15：2-3） 採水・測定及び検査結果記録票
3/15設置 | 測定回数 | 33 | 回
|  | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分差 (mg/L)
| MAX | 0.68 | 0.64 | 0.14 | 26 | 0.029 | 0.066 | 0.064
| min | 0.46 | 0.38 | -0.02 | 9 | 0 | 0.004 | -0.012
| 平均 | 0.57091 | 0.50061 | 0.070303 | 17.8065 | 0.0052393 | 0.021175 | 0.015936
| n | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 28 | 28
|  | 測定回数 | 16 | 回 | 設置前
|  | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分値 (mg/L)
| MAX | 0.68 | 0.64 | 0.14 | 25 | 0.029 | 0.066 | 0.064
| min | 0.46 | 0.38 | 0.04 | 10 | 0.002 | 0.005 | -0.012
| 平均 | 0.585 | 0.50875 | 0.07625 | 16.1429 | 0.0052393 | 0.0269 | 0.018291
| n | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11
|  | 測定回数 | 17 | 回 | 設置後
|  | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 消火栓 鉄分値 (mg/L) | 共用水栓 鉄分値 (mg/L) | 鉄分差 (mg/L)
| MAX | 0.64 | 0.64 | 0.14 | 26 | 0.018 | 0.062 | 0.062
| min | 0.46 | 0.44 | -0.02 | 9 | 0 | 0.004 | 0.004
| 平均 | 0.55765 | 0.49294 | 0.064706 | 19.1765 | 0.0030588 | 0.017471 | 0.017471
| n | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
採水・測定日 | 採水時間 | 消火栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 共用水栓 残留塩素濃度 (mg/l) | 上流－下流 (mg/l) | 水温 (℃) | 消火栓 鉄分量 | 共用水栓 鉄分量 | 消火栓 鉄分値 | 共用水栓 鉄分値 | 下流－上流 (mg/l)
6月30日(木) | 2:05 | 0.52 | 0.48 | 0.04 | 22
7月5日(火) | 4:25 | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 23
７月14日(木) | 3:00 | 0.5 | 0.46 | 0.04 | 24
７月28日(木) | 4:35 | 0.54 | 0.46 | 0.08
８月９日(火) | 3:40 | 0.52 | 0.46 | 0.06
８月９日(火) | 13:45 | 0.46 | 0.38 | 0.08 | 25 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.002 | 0.005 | 0.003
8月24日(水) | 14:20 | 0.64 | 0.5 | 0.14 | 25 | 0.02mg/L | 0.01mg/L未満 | 0.017 | 0.005 | -0.012
8月31日(水) | 14:15 | 0.58 | 0.44 | 0.14 | 25 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.007 | 0.029 | 0.022
２月14日(火) | 14:00 | 0.64 | 0.56 | 0.08 | 10 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | 0.018 | 0.002
2月16日(木) | 14:50 | 0.66 | 0.6 | 0.06 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.0097 | 0.0089 | -0.0008
2月21日(火) | 14:40 | 0.48 | 0.38 | 0.1 | 10 | 0.03 | 0.04 | 0.029 | 0.04 | 0.011
2月23日(木) | 15:03 | 0.66 | 0.6 | 0.06 | 11 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.005 | 0.007 | 0.002
2月28日(火) | 15:15 | 0.68 | 0.64 | 0.04 | 11 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.003 | 0.018 | 0.015
3月2日(木) | 15:00 | 0.66 | 0.6 | 0.06 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.03 | 0.002 | 0.034 | 0.032
3月3日(金) | 4:15 | 0.64 | 0.58 | 0.06 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.07 | 0.002 | 0.065 | 0.063
3月8日(水) | 4:10 | 0.62 | 0.52 | 0.1 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.07 | 0.002 | 0.066 | 0.064 | 設置前
3月22日(水) | 15:40 | 0.54 | 0.48 | 0.06 | 13 | 0.02 | 0.05 | 0.018 | 0.053 | 0.035 | 設置後
4月6日(木) | 14:20 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.01mg/L未満 | 0.06 | 0.006 | 0.062 | 0.056
4月19日(水) | 14:55 | 0.56 | 0.5 | 0.06 | 15 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.002 | 0.024 | 0.022
5月11日(木) | 14:45 | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 20 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.001 | 0.012 | 0.011
5月25日(木) | 15:00 | 0.52 | 0.44 | 0.08 | 20 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.001 | 0.016 | 0.015
6月7日(水) | 15:00 | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 20 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.004 | 0.008 | 0.004
6月22日(木) | 14:50 | 0.48 | 0.44 | 0.04 | 21 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.003 | 0.011 | 0.008
7月5日(水) | 15:05 | 0.52 | 0.44 | 0.08 | 23 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.003 | 0.007 | 0.004
7月19日(水) | 15:10 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 26 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.006 | 0.014 | 0.008
8月2日(水) | 15:10 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 26 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.002 | 0.022 | 0.02
8月16日(水) | 14:40 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 25 | 0.01mg/L未満 | 0.02 | 0.001 | 0.015 | 0.014
8月30日(水) | 14:45 | 0.52 | 0.46 | 0.06 | 25 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.001 | 0.012 | 0.011
9月14日(水) | 14:10 | 0.58 | 0.44 | 0.14 | 23 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
10月12日(木) | 14:45 | 0.64 | 0.52 | 0.12 | 21 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.001 | 0.011 | 0.01
10月26日(木) | 15:00 | 0.62 | 0.52 | 0.1 | 15 | 0.01mg/L未満 | 0.01 | 0.002 | 0.011 | 0.009
11月22日(水) | 15:15 | 0.64 | 0.62 | 0.02 | 14 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0.001 | 0.004 | 0.003
12月20日(水) | 15:05 | 0.62 | 0.64 | -0.02 | 9 | 0.01mg/L未満 | 0.01mg/L未満 | 0 | 0.005 | 0.005
３月15日設置

## ①②
洋光台水道事務所 | [19 empty] | 洋光台水道事務所
水 質 課 | [19 empty] | 水 質 課
①港南中央（7-15：2-3） 採水・測定及び検査結果記録票 | [19 empty] | ②金沢区寺前二丁目（８－１９：８－６） 採水・測定及び検査結果記録票
3/15設置 | 測定回数 | 19 | 回 | [5 empty] | 測定回数 | 16 | 回 | 設置前 |  |  | 測定回数 | 3 | 回 | 設置後 |  | 3/8設置 | 測定回数 | 11 | 回 | [5 empty] | 測定回数 | 8 | 回 | 設置前 |  | 測定回数 | 3 | 回 | 設置後
|  | 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 鉄分量 (mg/L) |  |  |  |  | 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 鉄分量 (mg/L) |  |  | 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 鉄分量 (mg/L) |  |  | 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 鉄分量 (mg/L) |  |  |  |  | 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 鉄分量 (mg/L) |  | 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 鉄分量 (mg/L)
| MAX | 0.68 | 0.14 | 29 | 0.066 |  |  |  | MAX | 0.68 | 0.14 | 29 | 0.066 |  | MAX | 0.6 | 0.1 | 16 | 0.062 |  | MAX | 0.72 | 0.16 | 17 | 0.076 |  |  |  | MAX | 0.68 | 0.16 | 11 | 0.076 | MAX | 0.72 | 0.08 | 17 | 0.022
| min | 0.38 | 0.04 | 10 | 0.002 |  |  |  | min | 0.38 | 0.04 | 10 | 0.002 |  | min | 0.48 | 0.06 | 10 | 0.002 |  | min | 0.48 | 0 | 8 | 0.002 |  |  |  | min | 0.48 | 0 | 8 | 0.002 | min | 0.58 | 0.02 | 11 | 0.002
| 平均 | 0.54421 | 0.075789 | 15.8824 | 0.019843 |  |  |  | 平均 | 0.54688 | 0.07625 | 16.5357 | 0.017755 |  | 平均 | 0.53 | 0.073333 | 12.8333 | 0.0275 |  | 平均 | 0.61 | 0.074545 | 10.9091 | 0.020682 |  |  |  | 平均 | 0.6 | 0.085 | 9.875 | 0.025437 | 平均 | 0.63667 | 0.046667 | 13.6667 | 0.008
| n | 38 | 19 | 34 | 28 |  |  |  | n | 32 | 16 | 28 | 22 |  | n | 6 | 3 | 6 | 6 |  | n | 22 | 11 | 22 | 22 |  |  |  | n | 16 | 8 | 16 | 16 | n | 6 | 3 | 6 | 6
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） | [5 empty] | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要 (鉄分値) | [8 empty] | 採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） | [5 empty] | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 (mg/l) | 上流－下流 (mg/l) | 水温 (℃) | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量 | [12 empty] | 採水時間 | 残留塩素濃度 (mg/l) | 上流－下流 (mg/l) | 水温 (℃) | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量
6月30日(木) | 消火栓 |  | 2:05 | 0.52 | 0.04 | 22 | 中澤 | [12 empty] | 2月14日(火) | 消火栓 | 金沢区①消火栓 | 14:50 | 0.64 | 0 | 10 | 三上・穂坂 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.04 | 0.039
| 公園水栓 |  | 2:00 | 0.48 |  | 23 | [6 empty] | 事前調査 | [7 empty] | 供用水栓 | 金沢区②供用 | 14:35 | 0.64 |  | 10 |  |  | 2017-02-21 | 0.01mg/L未満 | 0.006
7月5日(火) | 消火栓 |  | 4:25 | 0.56 | 0.08 | 23 | 三上 平澤 | [12 empty] | 2月16日(木) | 消火栓 | 寺前①消火栓 | 14:10 | 0.64 | 0.16 | 10 | 三上・山口 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.04 | 0.038
| 公園水栓 |  | 4:20 | 0.48 |  | 23 | [14 empty] | 水栓 | 寺前①共用水栓 | 14:20 | 0.48 |  | 9 |  |  | 2017-02-21 | 0.05 | 0.054
７月14日(木) | 消火栓 |  | 3:00 | 0.5 | 0.04 | 24 | 安田 | [12 empty] | 2月21日(火) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:05 | 0.6 | 0.02 | 11 | 山口・熊田 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.08 | 0.076
| 公園水栓 |  | 3:05 | 0.46 |  | 25 | [14 empty] | 水栓 | 寺前水栓 | 14:10 | 0.58 |  | 11 |  |  | 2017-02-27 | 0.05 | 0.053
７月28日(木) | 消火栓 |  | 4:35 | 0.54 | 0.08 |  | 佐竹 八木 | [12 empty] | 2月23日(木) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:25 | 0.62 | 0.02 | 10 | 三上・小山 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.003
| 公園水栓 |  | 4:30 | 0.46 | [16 empty] | 水栓 | 供用水栓 | 14:20 | 0.6 |  | 11 |  |  | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.007
８月９日(火) | 消火栓 |  | 3:40 | 0.52 | 0.06 |  | 門脇 | [12 empty] | 2月28日(火) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:30 | 0.64 | 0.1 | 10 | 三上・小長谷 | 2017-03-02 |  | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 公園水栓 |  | 3:45 | 0.46 | [16 empty] | 水栓 | 供用水栓 | 14:20 | 0.54 |  | 9 |  |  |  | 0.06 | 0.06
８月9日(火) | 消火栓 | ①-ア、イ | 13:45 | 0.46 | 0.08 | 25 | 山口・三上 | 2016-08-09 | 2016-08-15 | 0.01mg/L未満 | 0.002 | [8 empty] | 3月2日(木) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:20 | 0.68 | 0.14 | 11 | 三上・山口 | 2017-03-02 |  | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 公園水栓 | ①-ウ、エ | 13:40 | 0.38 |  | 29 |  |  | 2016-08-15 | 0.01mg/L未満 | 0.005 | [9 empty] | 水栓 | 供用水栓 | 14:10 | 0.54 |  | 9 |  |  |  | 0.01mg/L未満 | 0.005
8月24日(水) | 消火栓 | ①港南－ア | 14:20 | 0.64 | 0.14 | 25 | 三上・小長谷・小山 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 0.02mg/L | 0.017 | [8 empty] | 3月3日(金) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 3:45 | 0.66 | 0.14 | 11 | 三上・山口 | 2017-03-08 |  | 0.01mg/L未満 | 0.003
| 公園水栓 | ①港南－イ | 14:15 | 0.5 |  | 27 |  |  | 2016-08-25 | 0.01mg/L未満 | 0.005 | [9 empty] | 水栓 | ②供用水栓 | 3:30 | 0.52 |  | 8 |  |  |  | 0.03 | 0.028
8月31日(水) | 消火栓 | 港南①－ア | 14:15 | 0.58 | 0.14 | 25 | 山口・三上 | 2016-08-31 | 2016-09-06 | 0.01mg/L未満 | 0.007 | [8 empty] | 3月8日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 3:30 | 0.66 | 0.1 | 10 | 三上・山口 | 2017-03-08 |  | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 公園水栓 | 港南①－イ | 14:20 | 0.44 |  | 26 |  |  | 2016-09-06 | 0.03 | 0.029 | [9 empty] | 水栓 | ②供用水栓 | 3:20 | 0.56 |  | 8 |  |  |  | 0.03 | 0.029 |  | 設置前
２月14日(火) | 消火栓 | 港南区①消火栓 | 14:00 | 0.64 | 0.08 | 10 | 三上・穂坂 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.02 | 0.016 | [8 empty] | 3月22日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 14:40 | 0.72 | 0.08 | 11 | 山口 | 2017-03-23 |  | 0.01mg/L未満 | 0.003 |  | 設置後
| 公園水栓 | 港南区②公園 | 14:05 | 0.56 |  | 10 |  |  | 2017-02-21 | 0.02 | 0.018 | [9 empty] | 水栓 | ②供用水栓 | 14:40 | 0.64 |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 0.011
2月16日(木) | 消火栓 | 港南中央①消火栓 | 14:50 | 0.66 | 0.06 | 10 | 三上・山口 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.01mg/L未満 | 0.0097 | [8 empty] | 4月5日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 14:10 | 0.66 | 0.04 | 12 | 筒井 | 2017-04-06 |  | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | 港南中央②公園 | 14:55 | 0.6 |  | 10 |  |  | 2017-02-21 | 0.01mg/L未満 | 0.0089 | [9 empty] | 水栓 | ②供用水栓 | 14:00 | 0.62 |  | 14 |  |  |  | 0.02 | 0.022
2月21日(火) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 14:40 | 0.48 | 0.1 | 10 | 山口・熊田 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.03 | 0.029 | [8 empty] | 4月19日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 14:05 | 0.6 | 0.02 | 16 | 筒井 | 2017-04-19 |  | 0.01mg/L未満 | 0.003
| 水栓 | 港南中央公園 | 14:35 | 0.38 |  | 11 |  |  | 2017-02-27 | 0.04 | 0.04 | [9 empty] | 水栓 | ②供用水栓 | 14:00 | 0.58 |  | 17 |  |  |  | 0.01mg/L未満 | 0.007
2月23日(木) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 15:03 | 0.66 | 0.06 | 11 | 三上・小山 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.005
| 水栓 | 公園水栓 | 14:25 | 0.6 |  | 13 |  |  | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.007
2月28日(火) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 15:15 | 0.68 | 0.04 | 11 | 三上・山口 | 2017-03-02 |  | 0.01mg/L未満 | 0.003
| 水栓 | 公園水栓 | 15:10 | 0.64 |  | 10 |  |  |  | 0.01mg/L未満 | 0.018
3月2日(木) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 15:00 | 0.66 | 0.06 | 10 | 三上・山口 | 2017-03-02 |  | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | 公園水栓 | 14:55 | 0.6 |  | 10 |  |  |  | 0.03 | 0.034
3月3日(金) | 消火栓 | ③港南中央消火栓 | 4:15 | 0.64 | 0.06 | 10 | 三上・山口 | 2017-03-08 |  | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | ④公園水栓 | 4:05 | 0.58 |  | 10 |  |  |  | 0.07 | 0.065 |  | 初水：0.56 | ２L：0.58 | ４L：0.58
3月8日(水) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 4:10 | 0.62 | 0.1 | 10 | 三上・山口 | 2017-03-08 |  | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | 公園水栓 | 4:00 | 0.52 |  | 10 |  |  |  | 0.07 | 0.066 |  | 設置前
3月22日(水) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 15:40 | 0.54 | 0.06 | 13 | 山口 | 2017-03-23 |  | 0.02 | 0.018 |  | 設置後
| 水栓 | 公園水栓 | 15:30 | 0.48 |  | 12 |  |  |  | 0.05 | 0.053
4月6日(木) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 14:20 | 0.6 | 0.1 | 10 | 筒井 | 2017-04-06 |  | 0.01mg/L未満 | 0.006
| 水栓 | 公園水栓 | 14:10 | 0.5 |  | 11 |  |  |  | 0.06 | 0.062
4月19日(水) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 14:55 | 0.56 | 0.06 | 15 | 筒井 | 2017-04-19 |  | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | 公園水栓 | 14:50 | 0.5 |  | 16 |  |  |  | 0.02 | 0.024
2017-04-19
2017-04-20
2017-04-21
2017-04-22
2017-04-23
2017-04-24
2017-04-25
2017-04-26
2017-04-27
2017-04-28
2017-04-29
2017-04-30
2017-05-01
2017-05-02
2017-05-03
2017-05-04
2017-05-05
2017-05-06
2017-05-07
2017-05-08
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-11
2017-05-12
2017-05-13
2017-05-14
2017-05-15
2017-05-16
2017-05-17
2017-05-18
2017-05-19
2017-05-20
2017-05-21
2017-05-22
2017-05-23
2017-05-24
2017-05-25
2017-05-26
2017-05-27
2017-05-28
2017-05-29
2017-05-30
2017-05-31
2017-06-01
2017-06-02
2017-06-03
2017-06-04
2017-06-05
2017-06-06
2017-06-07
2017-06-08
2017-06-09
2017-06-10
2017-06-11
2017-06-12
2017-06-13
2017-06-14
2017-06-15
2017-06-16
2017-06-17
2017-06-18
2017-06-19
2017-06-20
2017-06-21
2017-06-22
2017-06-23
2017-06-24
2017-06-25
2017-06-26
2017-06-27
2017-06-28
2017-06-29
2017-06-30
2017-07-01
2017-07-02
2017-07-03

## ×水質課入力用
洋光台水道事務所
水 質 課
採水・測定及び検査結果記録票
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） | [5 empty] | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 | 上流－下流 | 水温 | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量(mg/L)
場所：①港南 8月9日(火) | 消火栓 | ①－ア、イ | 13:45 | 0.46 | 0.08 | 25℃ | 三上・山口 | 2016-08-09 | 2016-08-15 | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 公園水栓 | ①－ウ、エ | 13:40 | 0.38 |  | 29℃ |  |  | 2016-08-15 | 0.01mg/L未満 | 0.005 |  |  | 残塩値 | 残塩差 | 水温
場所：②洋光台 8月9日(火) | 消火栓 | ②－ア、イ | 13:20 | 0.56 | 0.06 | 28℃ | 三上・山口 | 2016-08-09 | 2016-08-15 | 0.01mg/L未満 | 0.0097 |  | MAX | 0.72
| 公園水栓 | ②－ウ、エ | 13:15 | 0.5 |  | 29℃ |  |  | 2016-08-15 | 0.02 | 0.017 |  | min | 0.18
場所：⑥白根 8月9日(火) | 消火栓 | ⑥－ア、イ | 14:40 | 0.6 | 0.04 | 27℃ | 三上・山口 | 2016-08-09 | 2016-08-15 | 0.02 | 0.021 |  | 平均 | 0.49259
| 公園水栓 | ⑥－ウ、エ | 14:30 | 0.56 |  | 30℃ |  |  | 2016-08-15 | 0.02 | 0.018
場所：峰公舎 8月23日(火) | 消火栓 | 峰①ア | 13:45 | 0.5 | 0.28 | 27℃ | 三上・小長谷 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 0.02 | 0.018
| 104水栓 | 峰②イ | 14:00 | 0.22 |  | 28℃ |  |  | 2016-08-25 | 0.02 | 0.017
場所：大口 8月23日(火) | 消火栓 |  |  | ・・・ | #VALUE! | ℃ | 三上・小長谷 | 2016-08-24
| 公園水栓 | 大口② | 15:10 | 0.46 |  | 27℃ |  |  | 2016-08-25 | 0.01mg/L未満 | 0.003
場所：白根 8月23日(火) | 消火栓 |  | 16:10 | 0.72 | 0.16 | ℃ | 三上・小長谷 | 2016-08-24
| 公園水栓 | 白根② | 16:00 | 0.56 |  | ℃ |  |  | 2016-08-25 | 0.01 | 0.012
場所：⑤峰公舎 8月24日(水) | 消火栓 | 峰⑤－ア | 13:20 | 0.54 | 0.36 | 28℃ | 三上・小長谷・小山 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 0.03 | 0.03
| 104水栓 | 峰⑤－イ | 13:30 | 0.18 |  | 28℃ |  |  | 2016-08-25 | 0.04 | 0.036
場所：②洋光台 8月24日(水) | 消火栓 | ②洋光台－ア | 14:00 | 0.62 | 0.16 | 27℃ | 三上・小長谷・小山 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 0.01 | 0.0146
| 公園水栓 | ②洋光台－イ | 13:55 | 0.46 |  | 28℃ |  |  | 2016-08-25 | 0.01mg/L未満 | 0.008
場所：①港南 8月24日(水) | 消火栓 | ①港南－ア | 14:20 | 0.64 | 0.14 | 25℃ | 三上・小長谷・小山 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 0.02 | 0.017
| 公園水栓 | ①港南－イ | 14:15 | 0.5 |  | 27℃ |  |  | 2016-08-25 | 0.01mg/L未満 | 0.005
場所：⑤峰公舎 8月31日(火) | 消火栓 | 峰⑤－ア | 13:20 | 0.46 | 0.28 | 26℃ | 三上・山口 | 2016-08-31 | 2016-09-06 | 0.04 | 0.04
| 104水栓 | 峰⑤－イ | 13:30 | 0.18 |  | 27℃ |  |  | 2016-09-06 | 0.06 | 0.055
場所：②洋光台 8月31日(火) | 消火栓 | 洋光台②－ア | 13:55 | 0.64 | 0.08 | 25℃ | 三上・山口 | 2016-08-31 | 2016-09-06 | 0.01 | 0.01
| 公園水栓 | 洋光台②－イ | 13:50 | 0.56 |  | 27℃ |  |  | 2016-09-06 | 0.01mg/L未満 | 0.008
場所：①港南 8月31日(火) | 消火栓 | 港南①－ア | 14:15 | 0.58 | 0.14 | 25℃ | 三上・山口 | 2016-08-31 | 2016-09-06 | 0.01mg/L未満 | 0.007
| 公園水栓 | 港南①－イ | 14:20 | 0.44 |  | 26℃ |  |  | 2016-09-06 | 0.03 | 0.029
場所：峰公舎 9月5日(月) | 倉庫水栓 | 峰‐ア | 15:00 | 0.6 | 0.36 | 25℃ | 三上 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 0.01 | 0.012
| 104水栓 | 峰‐イ | 15:30 | 0.24 |  | 26℃ |  |  | 2016-09-08 | 0.02 | 0.023
場所：峰公舎 9月6日(火) | 倉庫水栓 | 峰‐ア | 13:30 | 0.42 | 0.2 | 27℃ | 三上・山口 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 0.01 | 0.014
| 104水栓 | 峰‐イ | 13:50 | 0.22 |  | 27℃ |  |  | 2016-09-08 | 0.03 | 0.034
場所：洋光台 9月6日(火) | 消火栓 | 洋光台 イ | 14:40 | 0.6 | 0.1 | 27℃ | 三上・山口 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 0.01mg/L未満 | 0.003
| 公園水栓 | 洋光台 ア | 14:30 | 0.5 |  | 26℃ |  |  | 2016-09-08 | 0.01 | 0.012
場所：峰公舎 9月13日(火) | 倉庫水栓 | 倉庫(峰) | 13:20 | 0.34 | 0.08 | 26℃ | 山口・小長谷 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 0.08 | 0.083
| 公舎水栓 | 公舎104 | 13:50 | 0.26 |  | 25.5℃ |  |  | 2016-09-15 | 0.03 | 0.032
場所：峰公舎 9月14日(水) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 13:30 | 0.4 | 0.14 | 28℃ | 三上・小長谷・池田 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 0.02 | 0.019
| 公舎水栓 | 公舎104 | 15:50 | 0.26 |  | 27℃ |  |  | 2016-09-15 | 0.04 | 0.036
場所：洋光台 9月14日(水) | 消火栓 | 洋光台消火栓 | 14:15 | 0.68 | 0.06 | 27℃ | 三上・小長谷・池田 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 0.01mg/L未満 | 0.004
| 公園水栓 | 洋光台公園 | 14:20 | 0.62 |  | 27℃ |  |  | 2016-09-15 | 0.03 | 0.029
場所：峰公舎 9月20日(火) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 13:35 | 0.42 | 0.12 | 26℃ | 三上・池田 | 2016-09-23 | 2016-09-28 | 0.02 | 0.021
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 14:15 | 0.3 |  | 25℃ |  |  | 2016-09-28 | 0.02 | 0.021
場所：峰公舎 9月21日(水) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 13:30 | 0.36 | 0.04 | 24℃ | 三上穂坂 | 2016-09-23 | 2016-09-28 | 0.02 | 0.021
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 13:55 | 0.32 |  | 25.5℃ |  |  | 2016-09-28 | 0.01 | 0.014
場所：洋光台 9月21日(水) | 消火栓 | 洋光台消火栓 | 14:20 | 0.58 | 0.12 | 25℃ | 三上穂坂 | 2016-09-23 | 2016-09-28 | 0.02 | 0.02
| 公園水栓 | 洋光台公園 | 14:15 | 0.46 |  | 24℃ |  |  | 2016-09-28 | 0.01 | 0.013
場所：南区蒔田 9月21日(水) | 消火栓 | 東蒔田消火栓 | 15:05 | 0.44 | 0 | 24℃ | 三上穂坂 | 2016-09-23 | 2016-09-28 | 0.04 | 0.037
| 公園水栓 | 東蒔田公園 | 15:00 | 0.44 |  | 24℃ |  |  | 2016-09-28 | 0.01mg/L未満 | 0.004
場所：南区蒔田 9月23日(金) | 消火栓 |  |  |  | -0.44 | ℃ | 三上 | 2016-09-23
| 公園水栓 | 東蒔田第二公園 | 15:20 | 0.44 |  | 24℃ |  |  | 2016-09-28 | 0.01mg/L未満 | 0.003
場所：峰公舎 9月27日(火) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 15:40 | 0.58 | 0.36 | 24℃ | 三上 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 0.02 | 0.02
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 16:20 | 0.22 |  | 26℃ |  |  | 2016-09-30 | 0.05 | 0.052
場所：峰公舎 9月28日(水) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 13:20 | 0.54 | 0.2 | 25℃ | 三上小山 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 0.01 | 0.012
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 13:40 | 0.34 |  | 25℃ |  |  | 2016-09-30 | 0.03 | 0.033
場所：洋光台 9月28日(水) | 消火栓 | 洋光台消火栓 | 14:10 | 0.64 | 0.4 | 22℃ | 小山池田 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 0.1 | 0.096
| 公園水栓 | 洋光台公園水栓 | 14:03 | 0.24 |  | 26℃ |  |  | 2016-09-30 | 0.03 | 0.03
場所：南区蒔田 9月28日(水) | 消火栓 | 東蒔田消火栓 | 14:44 | 0.54 | 0.04 | 23℃ | 小山池田 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 0.04 | 0.043
| 公園水栓 | 東蒔田公園水栓 | 14:40 | 0.5 |  | 23℃ |  |  | 2016-09-30 | 0.01mg/L未満 | 0.004
場所：峰公舎 10月4日(火) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 13:30 | 0.48 | 0.18 | 24℃ | 三上池田 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 0.02 | 0.02
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 13:50 | 0.3 |  | 25℃ |  |  | 2016-10-18 | 0.02 | 0.023
場所：峰公舎 10月12日(水) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 13:40 | 0.32 | 0.06 | 25℃ | 三上 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 0.03 | 0.028
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 14:15 | 0.26 |  | 24℃ |  |  | 2016-10-18 | 0.02 | 0.017
場所：万騎が原 10月14日(金) | 消火栓 |  |  |  | -0.26 | ℃ | 三上・池田 | 2016-10-14
| 公園採水 | 旭区万騎が原 | 14:30 | 0.26 |  | 24℃ |  |  | 2016-10-18 | 0.04 | 0.041
場所：四季美台 10月14日(金) | 消火栓 |  |  |  | -0.44 | ℃ | 三上・池田 | 2016-10-14
| 公園採水 | 四季美台 | 14:10 | 0.44 |  | 22℃ |  |  | 2016-10-18 | 0.16 | 0.164
場所：峰公舎 10月18日(火) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 14:00 | 0.44 | 0.18 | 24℃ | 三上・穂坂 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0.02 | 0.02
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 14:30 | 0.26 |  | 24℃ |  |  | 2016-10-26 | 0.03 | 0.03
場所：峰公舎 10月25日(火) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 13:30 | 0.44 | 0.2 | 23℃ | 三上・穂坂 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0.01 | 0.012
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 13:55 | 0.24 |  | 23℃ |  |  | 2016-10-26 | 0.03 | 0.026
場所：万騎が原 10月25日(火) | 消火栓 |  |  |  | -0.3 | ℃ | 三上・穂坂 | 2016-10-25
| 公園採水 | 旭区万騎が原 | 15:15 | 0.3 |  | 22℃ |  |  | 2016-10-26 | 0.02 | 0.024
場所：四季美台 10月25日(火) | 消火栓 |  |  |  | -0.5 | ℃ | 三上・穂坂 | 2016-10-25
| 公園採水 | 四季美台 | 14:55 | 0.5 |  | 20℃ |  |  | 2016-10-26 | 0.05 | 0.054
場所：峰公舎 11月1日(火) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 11:10 | 0.4 | 0.14 | 21℃ |  | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 0.03 | 0.025
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 11:35 | 0.26 |  | 21℃ |  |  | 2016-11-11 | 0.03 | 0.031
場所：万騎が原 11月8日(火) | 消火栓 |  |  |  | -0.44 | ℃ | 三上穂坂 | 2016-11-10
| 公園採水 | 万騎が原 | 14:50 | 0.44 |  | ℃ |  |  | 2016-11-11 | 0.03 | 0.028
場所：四季美台 11月8日(火) | 消火栓 |  |  |  | -0.48 | ℃ | 三上穂坂 | 2016-11-10
| 公園採水 | 四季美台 | 14:20 | 0.48 |  | ℃ |  |  | 2016-11-11 | 0.04 | 0.036
場所：峰公舎 11月9日(水) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 11:15 | 0.38 | 0.1 | 20℃ | 三上小長谷 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 0.03 | 0.029
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 11:40 | 0.28 |  | 19℃ |  |  | 2016-11-11 | 0.03 | 0.027
場所：峰公舎 11月15日(火) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 14:10 | 0.36 | 0.04 | 20℃
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 14:40 | 0.32 |  | 19℃
場所：港南中央 ２月14日(火) | 消火栓 | 港南区①消火栓 | 14:00 | 0.64 | 0.08 | 10℃ | 三上・穂坂 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.02 | 0.016
| 公園水栓 | 港南区②公園 | 14:05 | 0.56 |  | 10℃ |  |  | 2017-02-21 | 0.02 | 0.018
場所：寺前2丁目 ２月14日(火) | 消火栓 | 金沢区①消火栓 | 14:50 | 0.64 | 0 | 10℃ | 三上・穂坂 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.04 | 0.039
| 供用水栓 | 金沢区②供用 | 14:35 | 0.64 |  | 10℃ |  |  | 2017-02-21 | 0.01mg/L未満 | 0.006
場所：寺前2丁目 ２月16日(木) | 消火栓 | 寺前①消火栓 | 14:10 | 0.64 | 0.16 | 10℃ | 三上・山口 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.04 | 0.038
| 水栓 | 寺前①共用水栓 | 14:20 | 0.48 |  | 9℃ |  |  | 2017-02-21 | 0.05 | 0.054
場所：港南中央 2月16日(木) | 消火栓 | 港南中央①消火栓 | 14:50 | 0.66 | 0.06 | 10℃ | 三上・山口 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.01mg/L未満 | 0.0097
| 水栓 | 港南中央②公園 | 14:55 | 0.6 |  | 10℃ |  |  | 2017-02-21 | 0.01mg/L未満 | 0.0089
場所：寺前2丁目 2月21日(火) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:05 | 0.6 | 0.02 | 11℃ | 山口・熊田 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.08 | 0.076
| 水栓 | 寺前水栓 | 14:10 | 0.58 |  | 11℃ |  |  | 2017-02-27 | 0.05 | 0.053
場所：港南中央 2月21日(火) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 14:40 | 0.48 | 0.1 | 10℃ | 山口・熊田 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.03 | 0.029
| 水栓 | 港南中央公園 | 14:35 | 0.38 |  | 11℃ |  |  | 2017-02-27 | 0.04 | 0.04
場所：寺前2丁目 ２月23日(木) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:25 | 0.62 | 0.02 | 10℃ | 三上・小山 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.003
| 水栓 | 供用水栓 | 14:20 | 0.6 |  | 11℃ |  |  | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.007
場所：港南中央 2月23日(木) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 15:03 | 0.66 | 0.06 | 11℃ | 三上・小山 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.005
| 水栓 | 公園水栓 | 14:25 | 0.6 |  | 13℃ |  |  | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.007
場所：寺前2丁目 2月28日(火) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:30 | 0.64 | 0.1 | 10℃ |  | 2017-03-02 | 2017-03-07 | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | 供用水栓 | 14:20 | 0.54 |  | 9℃ |  |  | 2017-03-07 | 0.06 | 0.06
場所：港南中央 2月28日(火) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 15:15 | 0.68 | 0.04 | 11℃ |  | 2017-03-02 | 2017-03-07 | 0.01mg/L未満 | 0.003
| 水栓 | 公園水栓 | 15:10 | 0.64 |  | 10℃ |  |  | 2017-03-07 | 0.02 | 0.018
場所：寺前2丁目 3月2日(木) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:20 | 0.68 | 0.14 | 11℃ |  | 2017-03-02 | 2017-03-07 | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | 供用水栓 | 14:10 | 0.54 |  | 9℃ |  |  | 2017-03-07 | 0.01mg/L未満 | 0.005
場所：港南中央 3月2日(木) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 15:00 | 0.66 | 0.06 | 10℃ |  | 2017-03-02 | 2017-03-07 | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | 公園水栓 | 14:55 | 0.6 |  | 10℃ |  |  | 2017-03-07 | 0.03 | 0.034
場所：寺前2丁目 3月3日(金) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 3:45 | 0.66 | 0.14 | 11℃ |  | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 0.01mg/L未満 | 0.003
| 水栓 | ②供用水栓 | 3:30 | 0.52 |  | ８℃ |  |  | 2017-03-09 | 0.03 | 0.028
場所：港南中央 3月3日(金) | 消火栓 | ③港南中央消火栓 | 4:15 | 0.64 | 0.06 | 10℃ |  | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | ④公園水栓 | 4:05 | 0.58 |  | 10℃ |  |  | 2017-03-09 | 0.07 | 0.065
場所：寺前2丁目 3月8日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 3:30 | 0.66 | 0.1 | 10℃ |  | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | ②供用水栓 | 3:20 | 0.56 |  | 8℃ |  |  | 2017-03-09 | 0.03 | 0.029 | 3／8設置
場所：港南中央 3月8日(水) | 消火栓 | ③港南中央消火栓 | 4:10 | 0.62 | 0.1 | 10℃ |  | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 0.01mg/L未満 | 0.002 | 3／15設置
| 水栓 | ④公園水栓 | 4:00 | 0.52 |  | 10℃ |  |  | 2017-03-09 | 0.07 | 0.066
場所：寺前2丁目 3月22日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 14:40 | 0.72 | 0.08 | 11℃ |  | 2017-03-23 | 2017-03-27 | 0.01mg/L未満 | 0.003 | NMR設置後の採水
| 水栓 | ②供用水栓 | 14:40 | 0.64 |  | 12℃ |  |  | 2017-03-27 | 0.01 | 0.011
場所：港南中央 3月22日(水) | 消火栓 | ③港南中央消火栓 | 15:40 | 0.54 | 0.06 | 13℃ |  | 2017-03-23 | 2017-03-27 | 0.02 | 0.018
| 水栓 | ④公園水栓 | 15:30 | 0.48 |  | 12℃ |  |  | 2017-03-27 | 0.05 | 0.053
場所：寺前2丁目 4月5日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 14:10 | 0.66 | 0.04 | ℃ |  | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | ②供用水栓 | 14:00 | 0.62 |  | ℃ |  |  | 2017-04-07 | 0.02 | 0.022
場所：港南中央 4月6日(木) | 消火栓 | ③港南中央消火栓 | 14:20 | 0.6 | 0.1 | ℃ |  | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 0.01mg/L未満 | 0.006
| 水栓 | ④公園水栓 | 14:10 | 0.5 |  | ℃ |  |  | 2017-04-07 | 0.06 | 0.062
場所：寺前2丁目 4月19日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 14:05 | 0.6 | 0.02 | ℃ |  | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 0.01mg/L未満 | 0.003
| 水栓 | ②供用水栓 | 14:00 | 0.58 |  | ℃ |  |  | 2017-04-20 | 0.01mg/L未満 | 0.007
場所：港南中央 4月19日(水) | 消火栓 | ③港南中央消火栓 | 14:20 | 0.6 | 0.1 | ℃ |  | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 0.01mg/L未満 | 0.002
| 水栓 | ④公園水栓 | 14:10 | 0.5 |  | ℃ |  |  | 2017-04-20 | 0.02 | 0.024
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  |  | 0 | ℃
| 水栓 |  |  |  |  | ℃

## ①港南中央
洋光台水道事務所
水 質 課
①港南中央（7-15：2-3） 採水・測定及び検査結果記録票
| 測定回数 | 19 | 回
|  | 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 鉄分量 (mg/L)
| MAX | 0.68 | 0.14 | 29 | 0.04
| min | 0.38 | 0.04 | 10 | 0.005
| 平均 | 0.54421 | 0.075789 | 15.8824 | 0.01696
| n | 38 | 19 | 34 | 10
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） | [5 empty] | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要 (鉄分値)
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 (mg/l) | 上流－下流 (mg/l) | 水温 (℃) | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量
6月30日(木) | 消火栓 |  | 2:05 | 0.52 | 0.04 | 22 | 中澤
| 公園水栓 |  | 2:00 | 0.48 |  | 23 | [5 empty] | 事前調査
7月5日(火) | 消火栓 |  | 4:25 | 0.56 | 0.08 | 23 | 三上 平澤
| 公園水栓 |  | 4:20 | 0.48 |  | 23
７月14日(木) | 消火栓 |  | 3:00 | 0.5 | 0.04 | 24 | 安田
| 公園水栓 |  | 3:05 | 0.46 |  | 25
７月28日(木) | 消火栓 |  | 4:35 | 0.54 | 0.08 |  | 佐竹 八木
| 公園水栓 |  | 4:30 | 0.46
８月９日(火) | 消火栓 |  | 3:40 | 0.52 | 0.06 |  | 門脇
| 公園水栓 |  | 3:45 | 0.46
８月9日(火) | 消火栓 | ①-ア、イ | 13:45 | 0.46 | 0.08 | 25 | 山口・三上 | 2016-08-09 | 2016-08-15 | 0.01mg/L未満
| 公園水栓 | ①-ウ、エ | 13:40 | 0.38 |  | 29 |  |  | 2016-08-15 | 0.01mg/L未満
8月24日(水) | 消火栓 | ①港南－ア | 14:20 | 0.64 | 0.14 | 25 | 三上・小長谷・小山 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 0.02mg/L
| 公園水栓 | ①港南－イ | 14:15 | 0.5 |  | 27 |  |  | 2016-08-25 | 0.01mg/L未満
8月31日(水) | 消火栓 | 港南①－ア | 14:15 | 0.58 | 0.14 | 25 | 山口・三上 | 2016-08-31 | 2016-09-06 | 0.01mg/L未満 | 0.007
| 公園水栓 | 港南①－イ | 14:20 | 0.44 |  | 26 |  |  | 2016-09-06 | 0.03 | 0.029
２月14日(火) | 消火栓 | 港南区①消火栓 | 14:00 | 0.64 | 0.08 | 10 | 三上・穂坂 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.02 | 0.016
| 公園水栓 | 港南区②公園 | 14:05 | 0.56 |  | 10 |  |  | 2017-02-21 | 0.02 | 0.018
2月16日(木) | 消火栓 | 港南中央①消火栓 | 14:50 | 0.66 | 0.06 | 10 | 三上・山口 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.01mg/L未満 | 0.0097
| 水栓 | 港南中央②公園 | 14:55 | 0.6 |  | 10 |  |  | 2017-02-21 | 0.01mg/L未満 | 0.0089
2月21日(火) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 14:40 | 0.48 | 0.1 | 10 | 山口・熊田 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.03 | 0.029
| 水栓 | 港南中央公園 | 14:35 | 0.38 |  | 11 |  |  | 2017-02-27 | 0.04 | 0.04
2月23日(木) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 15:03 | 0.66 | 0.06 | 11 | 三上・小山 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.005
| 水栓 | 公園水栓 | 14:25 | 0.6 |  | 13 |  |  | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.007
2月28日(火) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 15:15 | 0.68 | 0.04 | 11 | 三上・山口 | 2017-03-02
| 水栓 | 公園水栓 | 15:10 | 0.64 |  | 10
3月2日(木) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 15:00 | 0.66 | 0.06 | 10 | 三上・山口 | 2017-03-02
| 水栓 | 公園水栓 | 14:55 | 0.6 |  | 10
3月3日(金) | 消火栓 | ③港南中央消火栓 | 4:15 | 0.64 | 0.06 | 10 | 三上・山口 | 2017-03-08
| 水栓 | ④公園水栓 | 4:05 | 0.58 |  | 10 | [5 empty] | 初水：0.56 | ２L：0.58 | ４L：0.58
3月8日(水) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 4:10 | 0.62 | 0.1 | 10 | 三上・山口 | 2017-03-08
| 水栓 | 公園水栓 | 4:00 | 0.52 |  | 10
3月22日(水) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 15:40 | 0.54 | 0.06 | 13 | 山口 | 2017-03-23
| 水栓 | 公園水栓 | 15:30 | 0.48 |  | 12
4月6日(木) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 14:20 | 0.6 | 0.1 | 10 | 筒井 | 2017-04-06
| 水栓 | 公園水栓 | 14:10 | 0.5 |  | 11
4月19日(水) | 消火栓 | 港南中央消火栓 | 14:55 | 0.56 | 0.06 | 15 | 筒井 | 2017-04-19
| 水栓 | 公園水栓 | 14:50 | 0.5 |  | 16
2017-04-19
2017-04-20
2017-04-21
2017-04-22
2017-04-23
2017-04-24
2017-04-25
2017-04-26
2017-04-27
2017-04-28
2017-04-29
2017-04-30
2017-05-01
2017-05-02
2017-05-03
2017-05-04
2017-05-05
2017-05-06
2017-05-07
2017-05-08
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-11
2017-05-12
2017-05-13
2017-05-14
2017-05-15
2017-05-16
2017-05-17
2017-05-18
2017-05-19
2017-05-20
2017-05-21
2017-05-22
2017-05-23
2017-05-24
2017-05-25
2017-05-26
2017-05-27
2017-05-28
2017-05-29
2017-05-30
2017-05-31
2017-06-01
2017-06-02
2017-06-03
2017-06-04
2017-06-05
2017-06-06
2017-06-07
2017-06-08
2017-06-09
2017-06-10
2017-06-11
2017-06-12
2017-06-13
2017-06-14
2017-06-15
2017-06-16
2017-06-17
2017-06-18
2017-06-19
2017-06-20
2017-06-21
2017-06-22
2017-06-23
2017-06-24
2017-06-25
2017-06-26
2017-06-27
2017-06-28
2017-06-29
2017-06-30
2017-07-01
2017-07-02
2017-07-03

## ②金沢区寺前二丁目
洋光台水道事務所
水 質 課
②金沢区寺前二丁目（８－１９：８－６） 採水・測定及び検査結果記録票
| 測定回数 | 11 | 回
|  | 残留塩素濃度 (mg/l) | 残塩差 (mg/l) | 水温 (℃) | 鉄分量 (mg/L)
| MAX | 0.72 | 0.16 | 17 | 0.076
| min | 0.48 | 0 | 8 | 0.003
| 平均 | 0.61 | 0.074545 | 10.9091 | 0.0345
| n | 22 | 11 | 22 | 8
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） | [5 empty] | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 (mg/l) | 上流－下流 (mg/l) | 水温 (℃) | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量
2月14日(火) | 消火栓 | 金沢区①消火栓 | 14:50 | 0.64 | 0 | 10 | 三上・穂坂 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.04 | 0.039
| 供用水栓 | 金沢区②供用 | 14:35 | 0.64 |  | 10 |  |  | 2017-02-21 | 0.01mg/L未満 | 0.006
2月16日(木) | 消火栓 | 寺前①消火栓 | 14:10 | 0.64 | 0.16 | 10 | 三上・山口 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 0.04 | 0.038
| 水栓 | 寺前①共用水栓 | 14:20 | 0.48 |  | 9 |  |  | 2017-02-21 | 0.05 | 0.054
2月21日(火) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:05 | 0.6 | 0.02 | 11 | 山口・熊田 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.08 | 0.076
| 水栓 | 寺前水栓 | 14:10 | 0.58 |  | 11 |  |  | 2017-02-27 | 0.05 | 0.053
2月23日(木) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:25 | 0.62 | 0.02 | 10 | 三上・小山 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.003
| 水栓 | 供用水栓 | 14:20 | 0.6 |  | 11 |  |  | 2017-02-27 | 0.01mg/L未満 | 0.007
2月28日(火) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:30 | 0.64 | 0.1 | 10 | 三上・小長谷 | 2017-03-02
| 水栓 | 供用水栓 | 14:20 | 0.54 |  | 9
3月2日(木) | 消火栓 | 寺前消火栓 | 14:20 | 0.68 | 0.14 | 11 | 三上・山口 | 2017-03-02
| 水栓 | 供用水栓 | 14:10 | 0.54 |  | 9
3月3日(金) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 3:45 | 0.66 | 0.14 | 11 | 三上・山口 | 2017-03-08
| 水栓 | ②供用水栓 | 3:30 | 0.52 |  | 8 | [5 empty] | 初水：0.52 | ２L：0.52 | ４L：0.54
3月8日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 3:30 | 0.66 | 0.1 | 10 | 三上・山口 | 2017-03-08
| 水栓 | ②供用水栓 | 3:20 | 0.56 |  | 8
3月22日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 14:40 | 0.72 | 0.08 | 11 | 山口 | 2017-03-23
| 水栓 | ②供用水栓 | 14:40 | 0.64 |  | 12
4月5日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 14:10 | 0.66 | 0.04 | 12 | 筒井 | 2017-04-06
| 水栓 | ②供用水栓 | 14:00 | 0.62 |  | 14
4月19日(水) | 消火栓 | ①寺前消火栓 | 14:05 | 0.6 | 0.02 | 16 | 筒井 | 2017-04-19
| 水栓 | ②供用水栓 | 14:00 | 0.58 |  | 17

## 峰公舎採水経過
|  | １ｍ当たり | 20㎜→0.31L |  |  | 25㎜→0.49L |  |  | 40㎜→1.24L |  |  | 50㎜→1.96L
月日 | 水栓 | 最初 | ２L | 1分 | ２分 | ３分 | ４分 | ５分 | ６分 | ７分 | ８分 | ９分 | １０分 | １１分 | １２分 | １３分 | １４分 | １５分 | ２０分 | ２５分 | ３０分 | 水温 | メータ | 水量
2016-09-01 | 倉庫 |  | 50㎜→1.96L １５分: 0.64; 50㎜→1.96L ２０分: 0.66
2016-09-01 | 公舎 | 0 | 20㎜→0.31L ２分: 0.28; 25㎜→0.49L ５分: 0.26; 40㎜→1.24L ７分: 0.56; 50㎜→1.96L ９分: 0.62; 50㎜→1.96L １０分: 0.62
2016-09-02 | 倉庫 |  | 20㎜→0.31L ２L: 0.3; 20㎜→0.31L ２分: 0.38; 25㎜→0.49L ４分: 0.42; 25㎜→0.49L ５分: 0.48; 50㎜→1.96L １０分: 0.48
2016-09-02 | 公舎 |  | 0.12 | 0.28 | 0.18 | 0.44 | 0.25 | 0.32 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.54
2016-09-05 | 倉庫 |  | 20㎜→0.31L ２L: 0.32; 20㎜→0.31L 1分: 0.36; 25㎜→0.49L ５分: 0.3; 40㎜→1.24L ７分: 0.34; 50㎜→1.96L １０分: 0.34; 50㎜→1.96L １２分: 0.6; 50㎜→1.96L １３分: 0.56; 50㎜→1.96L １５分: 0.6; 50㎜→1.96L ２０分: 0.6; 50㎜→1.96L ２５分: 0.6; 50㎜→1.96L ３０分: 0.6
2016-09-05 | 公舎 | 0 | 0.06 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.34 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.52 | 0.6 | 0.58 | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2016-09-06 | 倉庫 | 0 | 20㎜→0.31L ２L: 0.34; 20㎜→0.31L 1分: 0.42; 20㎜→0.31L ２分: 0.5; 25㎜→0.49L ５分: 0.48; 50㎜→1.96L １０分: 0.48
2016-09-06 | 公舎 | 0 | 2L:0.04 4L:0.16 6L:0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.58 |  | 0.58
2016-09-13 | 倉庫 | 0 | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0 4L：0 6L：0.04 8L：0.24; 20㎜→0.31L 1分: 0.34; 20㎜→0.31L ２分: 0.4; 25㎜→0.49L ５分: 0.42; 40㎜→1.24L ７分: 0.42; 50㎜→1.96L １０分: 0.42; 50㎜→1.96L １２分: 0.46; 50㎜→1.96L １３分: 0.5; 50㎜→1.96L １５分: 0.7; 50㎜→1.96L ２０分: 0.72
2016-09-13 | 公舎 | 0 | 2L：0.02 4L：0.18 6L：0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.32 | 0.52 |  | 0.66 |  |  | 0.68
2016-09-14 | 倉庫 | 0 | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.28 4L：0.26 6L：0.28; 20㎜→0.31L 1分: 0.4; 20㎜→0.31L ２分: 0.44; 25㎜→0.49L ５分: 0.44; 40㎜→1.24L ７分: 0.42; 50㎜→1.96L １０分: 0.42 |  | 1219.66
2016-09-14 | 公舎 | 0 | 2L：0.12 4L：0.20 6L：0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.44
2016-09-20 | 倉庫 | 0 | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.00 4L：0.20 6L：0.24 8L：0.24; 20㎜→0.31L 1分: 0.28; 20㎜→0.31L ２分: 0.32; 25㎜→0.49L ５分: 0.34; 40㎜→1.24L ７分: 0.3; 50㎜→1.96L １０分: 0.42; 50㎜→1.96L １２分: 0.42; 50㎜→1.96L １３分: 0.44; 50㎜→1.96L １５分: 0.56; 50㎜→1.96L ２０分: 0.6 |  | 1219.858
2016-09-20 | 公舎 | 0 | 2L：0.00 4L：0.02 6L：0.12 | 0.3 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 |  |  | 0.56
2016-09-21 | 倉庫 |  | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.10 4L：0.10 6L：0.22 8L：0.24; 20㎜→0.31L 1分: 0.18; 20㎜→0.31L ２分: 0.36; 25㎜→0.49L ５分: 0.36; 40㎜→1.24L ７分: 0.36; 50㎜→1.96L １０分: 0.36; 50㎜→1.96L １２分: 0.38 |  | 1220.089
2016-09-21 | 公舎 |  | 2L：0.02 4L：0.26 6L：0.28 | 0.32 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |  | 0.4
2016-09-27 | 倉庫 | 晴れ 29.0度 | 6L： | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 1220.548
2016-09-27 | 公舎 | 晴れ 29.0度 | 2L：0.00 4L：0.00 6L：0.16 | 0.22 | 0.38 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 |  |  | 0.56 | [5 empty] | 0.459
2016-09-28 | 倉庫 |  | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.06 4L：0.38 6L：0.50; 20㎜→0.31L 1分: 0.54; 20㎜→0.31L ２分: 0.48; 25㎜→0.49L ３分: 0.52; 25㎜→0.49L ４分: 0.52; 25㎜→0.49L ５分: 0.52; 40㎜→1.24L ６分: 0.54; 40㎜→1.24L ７分: 0.54 |  | 1220.706
2016-09-28 | 公舎 |  | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.00 4L：0.04 6L：0.26; 20㎜→0.31L 1分: 0.34; 20㎜→0.31L ２分: 0.4; 25㎜→0.49L ３分: 0.48; 25㎜→0.49L ４分: 0.46; 25㎜→0.49L ５分: 0.48; 40㎜→1.24L ６分: 0.52; 40㎜→1.24L ７分: 0.5; 40㎜→1.24L ８分: 0.52; 50㎜→1.96L ９分: 0.54; 50㎜→1.96L １０分: 0.52 |  |  | 0.158
2016-10-03 | 倉庫 | 曇り | 6L：0.28 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 22度 | 1220.951
2016-10-03 | 公舎 | 曇り | 2L：0.00 4L：0.00 6L：0.10 8L：0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.4 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 22度 |  | 0.245
2016-10-04 | 倉庫 | 晴れ | 2L：0.00 4L：0.02 6L：0.34 | 0.4 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 24.5度 | 1221.107
2016-10-04 | 公舎 | 晴れ | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.00 4L：0.16 6L：0.28; 20㎜→0.31L 1分: 0.3; 20㎜→0.31L ２分: 0.24; 25㎜→0.49L ３分: 0.34; 25㎜→0.49L ４分: 0.28; 25㎜→0.49L ５分: 0.36; 40㎜→1.24L ６分: 0.46; 40㎜→1.24L ７分: 0.46; 40㎜→1.24L ８分: 0.46; 50㎜→1.96L ９分: 0.46; 50㎜→1.96L １０分: 0.46 | 25度 |  | 0.156
2016-10-11 | 倉庫 | 曇り | 6L：0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.54 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.56 |  | 引越し1件 | 25度 | 1221.341
2016-10-11 | 公舎 | 曇り | 2L：0.00 4L：0.02 6L：0.12 8L：0.24 | 0.2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  | 引越し1件 | 25度 |  | 0.234
2016-10-12 | 倉庫 | 晴れ | 2L：0.20 4L：0.24 6L：0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |  |  |  | 25度 | 1221.522
2016-10-12 | 公舎 | 晴れ | 2L：0.18 4L：0.16 6L：0.26 | 0.18 | 0.06 | 0.38 | 0.3 | 0.26 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | [7 empty] | 24度 |  | 0.181
2016-10-17 | 倉庫 | 雨 | 6L：0.22 | 0.12 | 0.28 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.34 | 0.32 | 0.4 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 |  |  | 20度 | 1221.767
2016-10-17 | 公舎 | 雨 | 2L：0.00 4L：0.00 6L：0.08 8L：0.20 | 0.12 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  | 20度 |  | 0.245
2016-10-18 | 倉庫 | 晴れ | 2L：0.22 4L：0.36 6L：0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | [6 empty] | 25度 | 1221.95
2016-10-18 | 公舎 | 晴れ | 2L：0.12 4L：0.22 6L：0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | [7 empty] | 24度 |  | 0.183
2016-10-24 | 倉庫 | 晴れ | 6L：0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.58 |  |  | 24度 | 1222.2
2016-10-24 | 公舎 | 晴れ | 2L：0.00 4L：0.02 6L：0.14 8L：0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.28 | 0.22 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |  |  | 24度 |  | 0.25
2016-10-25 | 倉庫 | 曇り | 2L：0.22 4L：0.14 6L：0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | [7 empty] | 23度 | 1222.372
2016-10-25 | 公舎 | 曇り | 2L：0.08 4L：0.06 6L：0.34 | 0.24 | 0.18 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | [7 empty] | 23度 |  | 0.172
2016-10-31 | 倉庫 | 晴れ | 6L：0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 |  |  | 21度 | 1222.546
2016-10-31 | 公舎 | 晴れ | 2L：0.00 4L：0.08 6L：0.24 8L：0.32 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  | 21度 | 301使用中 | 0.174
2016-11-01 | 倉庫 | 雨 | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.26 4L：0.30 6L：0.30; 20㎜→0.31L 1分: 0.32; 20㎜→0.31L ２分: 0.34; 25㎜→0.49L ３分: 0.36; 25㎜→0.49L ４分: 0.36; 25㎜→0.49L ５分: 0.38; 40㎜→1.24L ６分: 0.38; 40㎜→1.24L ７分: 0.38; 40㎜→1.24L ８分: 0.4; 50㎜→1.96L ９分: 0.4; 50㎜→1.96L １０分: 0.4 | 21度 | 1222.71
2016-11-01 | 公舎 | 雨 | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.08 4L：0.28 6L：0.28; 20㎜→0.31L 1分: 0.26; 20㎜→0.31L ２分: 0.28; 25㎜→0.49L ３分: 0.34; 25㎜→0.49L ４分: 0.3; 25㎜→0.49L ５分: 0.3; 40㎜→1.24L ６分: 0.4; 40㎜→1.24L ７分: 0.42; 40㎜→1.24L ８分: 0.44; 50㎜→1.96L ９分: 0.44; 50㎜→1.96L １０分: 0.42 | 22度 |  | 0.164
2016-11-08 | 倉庫 | 曇り | 6L：0.16 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.56 |  |  | 18度 | 1222.954
2016-11-08 | 公舎 | 曇り | 2L：0.00 4L：0.04 6L：0.18 8L：0.28 | 0.2 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  | 18度 |  | 0.244
2016-11-09 | 倉庫 | 曇り | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.26 4L：0.26 6L：0.32; 20㎜→0.31L 1分: 0.3; 20㎜→0.31L ２分: 0.32; 25㎜→0.49L ３分: 0.34; 25㎜→0.49L ４分: 0.32; 25㎜→0.49L ５分: 0.32; 40㎜→1.24L ６分: 0.36; 40㎜→1.24L ７分: 0.36; 40㎜→1.24L ８分: 0.36; 50㎜→1.96L ９分: 0.38; 50㎜→1.96L １０分: 0.38 | 20度 | 1223.116
2016-11-09 | 公舎 | 曇り | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.14 4L：0.30 6L：0.28; 20㎜→0.31L 1分: 0.28; 20㎜→0.31L ２分: 0.28; 25㎜→0.49L ３分: 0.3; 25㎜→0.49L ４分: 0.3; 25㎜→0.49L ５分: 0.34; 40㎜→1.24L ６分: 0.36; 40㎜→1.24L ７分: 0.38; 40㎜→1.24L ８分: 0.38; 50㎜→1.96L ９分: 0.4; 50㎜→1.96L １０分: 0.4 | 19度 |  | 0.162
2016-11-14 | 倉庫 | 曇り | 6L：0.10 | 0.1 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.42 | 0.54 | 0.56 | 0.58 |  |  | 15度 | 1223.361
2016-11-14 | 公舎 | 曇り | 2L：0.00 4L：0.02 6L：0.10 8L：0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.56 |  |  |  | 18度 | 1223.509 | 0.245 | 0.148 | 水質課
2016-11-15 | 倉庫 | 曇り | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.28 4L：0.26 6L：0.26; 20㎜→0.31L 1分: 0.3; 20㎜→0.31L ２分: 0.32; 25㎜→0.49L ３分: 0.32; 25㎜→0.49L ４分: 0.36; 25㎜→0.49L ５分: 0.38; 40㎜→1.24L ６分: 0.36; 40㎜→1.24L ７分: 0.38; 40㎜→1.24L ８分: 0.38; 50㎜→1.96L ９分: 0.36; 50㎜→1.96L １０分: 0.36 | 20度 | 1223.703
2016-11-15 | 公舎 | 曇り | 20㎜→0.31L ２L: 2L：0.08 4L：0.32 6L：0.32; 20㎜→0.31L 1分: 0.1; 20㎜→0.31L ２分: 0.12; 25㎜→0.49L ３分: 0.32; 25㎜→0.49L ４分: 0.32; 25㎜→0.49L ５分: 0.3; 40㎜→1.24L ６分: 0.3; 40㎜→1.24L ７分: 0.34; 40㎜→1.24L ８分: 0.36; 50㎜→1.96L ９分: 0.36; 50㎜→1.96L １０分: 0.38 | 19度 |  | 0.194
|  |  |  | 倉庫≒0.33L/S |  |  | 公舎≒0.25L/S |  |  |  | 消火栓排水（10㎥/H） |  |  |  | 事前排水 |  |  |  | 検証採水
[5 empty] | 20L/M |  |  | 15L/M

## ⑤峰公舎
洋光台水道事務所
水 質 課
⑤水道局峰公舎（７－１７：３－５） 採水・測定及び検査結果記録票
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） |  |  |  |  | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 | 水温 | 採水経過（消） | 採水経過（水） | 検査日 | 鉄分量 |  | 指針
7月１日(金) | 消火栓 |  | 11:00 | 0.54㎎/l | ℃ | 消火栓 ①0.34 ②0.10 ③0.54
| ごみ集積 |  | 11:30 | 0.48㎎/l | ℃ |  |  |  |  | ①0.28（ごみ集積）
8月19日(金) | 消火栓 |  | 13:25 | 0.56㎎/l | 27℃ | 消火栓 ①0.30 ②0.20 ③0.56 | １０４ ①0.30 ②0.44 ③0.48 |  |  | ①２分②５分③10分
| 104 |  | 14:00 | 0.48㎎/l | 28℃
8月23日(火) | 消火栓 | 峰①ア | 13:45 | 0.50㎎/l | 27℃ | 消火栓 ①0.26 ②0.40 ③0.50 | １０４ ①0.16 ②0.22 ③0.50 | 2016-08-25 | 0.02mg/L | ①２分②５分③10分
| 104 | 峰②イ | 14:00 | 0.22㎎/l | 28℃ |  |  | 2016-08-25 | 0.02mg/L |  | 1217
8月24日(水) | 消火栓 | 峰⑤－ア | 13:20 | 0.54㎎/l | 28℃ | 消火栓 ①0.30 ②0.44 ③0.54 | １０４ ①0.04 ②0.18 ③0.42 | 2016-08-25 | 0.03mg/L | 消①2分②6分③8分
| 104 | 峰⑤－イ | 13:30 | 0.18㎎/l | 28℃ |  |  | 2016-08-25 | 0.04mg/L | 水①2杯②2分③5分 | 1218
8月31日(水) | 消火栓 | 峰⑤－ア | 13:20 | 0.46㎎/l | 26℃ | 消火栓 1分…0.46 5分…0.52 | １０４ 6l…0.12 9L…0.18 5分…0.34 | 2016-09-06 | 0.04 | 0.04
| 104水栓 | 峰⑤－イ | 13:30 | 0.18㎎/l | 27℃ |  |  | 2016-09-06 | 0.06 | 0.055
9月5日(月) | 倉庫水栓 | 峰‐ア | 15:00 | 0.60㎎/l | 25℃ | 倉庫水栓 | 104 | 2016-09-08 | 0.01 | 0.012
| 104水栓 | 峰‐イ | 15:30 | 0.24㎎/l | 26℃ |  |  | 2016-09-08 | 0.02 | 0.023
9月6日(火) | 倉庫水栓 | 峰‐ア | 13:30 | 0.42㎎/l | 27℃ | 倉庫水栓 | 105 | 2016-09-08 | 0.01 | 0.014
| 104水栓 | 峰‐イ | 13:50 | 0.22㎎/l | 27℃ |  |  | 2016-09-08 | 0.03 | 0.034
9月13日(火) | 倉庫水栓 | 倉庫(峰) | 13:20 | 0.34㎎/l | 26℃
| 公舎水栓 | 公舎104 | 13:50 | 0.26㎎/l | 25.5℃
9月14日(水) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 13:30 | 0.40㎎/l | 28℃
| 公舎水栓 | 公舎104 | 15:50 | 0.26㎎/l | 27℃
9月14日(水) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 14:15 | 0.68㎎/l | 27℃
| 公舎水栓 | 公舎104 | 14:20 | 0.62㎎/l | 27℃
9月20日(火) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 13:35 | 0.42㎎/l | 26℃
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 14:15 | 0.30㎎/l | 25℃
9月21日(水) | 倉庫水栓 | 峰倉庫 | 13:30 | 0.36㎎/l | 24℃
| 公舎水栓 | 峰公舎104 | 13:55 | 0.32㎎/l | 25.5℃
月 日( ) | 倉庫水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公舎水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) | 倉庫水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公舎水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) | 倉庫水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公舎水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) | 倉庫水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公舎水栓 |  |  | ㎎/l | ℃

## ⑥旭区白根
洋光台水道事務所
水 質 課
⑥旭区白根（５－９：３－３） 採水・測定及び検査結果記録票
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） |  |  |  |  | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 | 水温 | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量
8月9日(火) | 消火栓 | ⑥－ア、イ | 14:40 | 0.60㎎/l | 27℃ |  |  | 2016-08-15 | 0.02mg/L
| 公園水栓 | ⑥－ウ、エ | 14:30 | 0.56㎎/l | 30℃ |  |  | 2016-08-15 | 0.02mg/L
8月23日(火) | 消火栓 |  | 16:10 | 0.72㎎/l | ℃
| 公園水栓 | 白根② | 16:00 | 0.56㎎/l | ℃ |  |  | 2016-08-25 | 0.01mg/L
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃

## ②洋光台四丁目第二公園
洋光台水道事務所
水 質 課
②洋光台四丁目（7-17:6-3） 採水・測定及び検査結果記録票
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） |  |  |  |  | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 | 水温 | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量
6月30日(木) | 消火栓 |  | 2:45 | 0.50㎎/l | 23℃ | 中澤
| 公園水栓 |  | 2:40 | 0.26㎎/l | 24℃ |  |  |  |  | 事前調査
7月5日(火) | 消火栓 |  | 3:30 | 0.54㎎/l | 24℃ | 三上 平澤
| 公園水栓 |  | 3:25 | 0.46㎎/l | 24℃
7月14日(木) | 消火栓 |  | 3:25 | 0.46㎎/l | 26℃ | 安田
| 公園水栓 |  | 3:30 | 0.14㎎/l | 27℃
7月28日(木) | 消火栓 |  | 4:55 | 0.56㎎/l | ℃ | 佐竹 八木
| 公園水栓 |  | 5:00 | 0.46㎎/l | ℃
８月９日(火) | 消火栓 |  | 3:15 | 0.50㎎/l | ℃ | 門脇
| 公園水栓 |  | 3:20 | 0.42㎎/l | ℃
８月９日(火) | 消火栓 | ②－ア、イ | 13:20 | 0.56㎎/l | 28℃ | 三上・小長谷・小山 | 2016-08-09 | 2016-08-15 | 0.01mg/L未満 | (0.0097mg/L)
| 公園水栓 | ②－ウ、エ | 13:15 | 0.50㎎/l | 29℃ |  |  | 2016-08-15 | 0.02mg/L
8月24日(水) | 消火栓 | ②洋光台－ア | 14:00 | 0.62㎎/l | 27℃ | 三上・小長谷・小山 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 0.01mg/L
| 公園水栓 | ②洋光台－イ | 13:55 | 0.46㎎/l | 28℃ |  |  | 2016-08-25 | 0.01mg/L未満
8月31日(水) | 消火栓 | 洋光台②－ア | 13:55 | 0.64㎎/l | 25℃ | 三上・山口 | 2016-08-31 | 2016-09-06 | 0.01 | 0.01
| 公園水栓 | 洋光台②－イ | 13:50 | 0.56㎎/l | 27℃ |  |  | 2016-09-06 | 0.01mg/L未満 | 0.008
9月6日(火) | 消火栓 | 洋光台 イ | 14:40 | 0.60㎎/l | 26℃ | 三上・山口 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 0.01mg/L未満 | 0.003
| 公園水栓 | 洋光台 ア | 14:30 | 0.50㎎/l | 28℃ |  |  | 2016-09-08 | 0.01 | 0.012
9月14日(水) | 消火栓 | 洋光台消火栓 | 14:15 | 0.68㎎/l | 27℃ | 三上・小長谷・池田 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 0.01mg/L未満 | 0.004
| 公園水栓 | 洋光台公園 | 14:20 | 0.62㎎/l | 27℃ |  |  | 2016-09-15 | 0.03 | 0.029
9月21日(水) | 消火栓 | 洋光台消火栓 | 14:20 | 0.58㎎/l | 25℃
| 公園水栓 | 洋光台公園 | 14:15 | 0.46㎎/l | 24℃
9月28日(水) | 消火栓 | 洋光台消火栓 |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 | 洋光台公園 |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃

## 南区東蒔田第2公園
洋光台水道事務所
水 質 課
南区東蒔田第2公園 採水・測定及び検査結果記録票
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） |  |  |  |  | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 | 水温 | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量
9月21日(水) | 消火栓 | 東蒔田消火栓 | 15:05 | 0.44㎎/l | 24℃
| 公園水栓 | 東蒔田公園 | 15:00 | 0.44㎎/l | 24℃ |  |  |  |  | 事前調査
9月23日(金) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 | 東蒔田第二公園 | 15:20 | 0.44㎎/l | 24℃
9月28日(水) | 消火栓 | 東蒔田消火栓 |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 | 東蒔田公園水栓 |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃

## 格納場所2)
洋光台水道事務所
水 質 課
採水・測定及び検査結果記録票
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） |  |  |  |  | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 | 水温 | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量
場所：①港南 8月9日(火) | 消火栓 | ①－ア、イ |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 | ①－ウ、エ |  | ㎎/l | ℃
場所：②洋光台 8月9日(火) | 消火栓 | ②－ア、イ |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 | ②－ウ、エ |  | ㎎/l | ℃
場所：⑥白根 8月9日(火) | 消火栓 | ⑥－ア、イ |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 | ⑥－ウ、エ |  | ㎎/l | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
場所： 月 日( ) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  |  | ㎎/l | ℃

## ③富岡第五公園
洋光台水道事務所
水 質 課
③富岡第五公園（8-18：3-3） 採水・測定及び検査結果記録票
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） |  |  |  |  | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 | 水温 | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量
6月22日(水) | 消火栓 |  | 3:15 | 0.22㎎/l | 23℃
| 公園水栓 |  | 3:25 | 0.18㎎/l | 21℃ |  |  |  |  | 事前調査
|  |  |  | ㎎/l | ℃
7月5日(火) | 消火栓 |  | 4:05 | 0.48㎎/l | ℃ | 三上 平澤
| 公園水栓 |  | 4:00 | 0.38㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) | 消火栓 |  |  | ㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃

## ④富岡第三公園
洋光台水道事務所
水 質 課
富岡第三公園（8-18:3-1） 採水・測定及び検査結果記録票
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） |  |  |  |  | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 | 水温 | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量
6月22日(水) | 消火栓 |  | 3:40 | 0.20㎎/l | 23℃
| 公園水栓 |  | 3:50 | 0.20㎎/l | 24℃ |  |  |  |  | 事前調査
|  |  |  | ㎎/l | ℃
7月5日(火) | 消火栓 |  | 3:50 | 0.36㎎/l | ℃ | 三上 平澤
| 公園水栓 |  | 3:45 | 0.30㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃

## 集約用（ボツ）
洋光台水道事務所
水 質 課
採水・測定及び検査結果記録票
採水・測定日 | 採水場所 | 採水ビンＮo． | 現地採水・測定（洋光台水道事務所） |  |  |  |  | 水質検査結果（水質課） |  | 摘 要
|  |  | 採水時間 | 残留塩素濃度 | 水温 | 採水・測定者 | 水質課依頼 | 検査日 | 鉄分量
②洋光台四丁目（7-17:6-3）
6月30日(木) | 消火栓 |  | 2:45 | 0.50㎎/l | 23℃ | 中澤
| 公園水栓 |  | 2:40 | 0.26㎎/l | 24℃ |  |  |  |  | 事前調査
7月5日(火) | 消火栓 |  | 3:30 | 0.54㎎/l | ℃ | 三上 平澤
| 公園水栓 |  | 3:25 | 0.46㎎/l | ℃
③富岡第三公園（8-18:3-1）
6月22日(水) | 消火栓 |  | 3:40 | 0.20㎎/l | 23℃
| 公園水栓 |  | 3:50 | 0.20㎎/l | 24℃ |  |  |  |  | 事前調査
7月5日(火) | 消火栓 |  | 3:50 | 0.36㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  | 3:45 | 0.30㎎/l | ℃
③富岡第五公園（8-18：3-3
6月22日(水) | 消火栓 |  | 3:15 | 0.22㎎/l | 23℃
| 公園水栓 |  | 3:25 | 0.18㎎/l | 21℃ |  |  |  |  | 事前調査
7月5日(火) | 消火栓 |  | 4:05 | 0.48㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  | 4:00 | 0.38㎎/l | ℃
①港南中央（7-15：2-3）
6月30日(木) | 消火栓 |  | 2:05 | 0.52㎎/l | 22℃
| 公園水栓 |  | 2:00 | 0.48㎎/l | 23℃ |  |  |  |  | 事前調査
7月5日(火) | 消火栓 |  | 4:25 | 0.56㎎/l | ℃
| 公園水栓 |  | 4:20 | 0.48㎎/l | ℃
⑤峰公舎（７－１７：３－５）
7月１日(金) | 消火栓 |  | 11:00 | 0.54㎎/l | ℃ | 消火栓 ①0.34 ②0.10 ③0.54 | ①0.28
| ごみ集積 |  | 11:30 | 0.48㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
月 日( ) |  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃
|  |  |  | ㎎/l | ℃